合肥大学校园公区直饮机设备、滤芯及维修配件

采购项目（二次）需求表

一、项目情况

- 项目名称：合肥大学校园公区直饮机设备、滤芯及维修配件采购项目

- 最高限价：人民币6.5万元（大写：人民币陆万伍仟元整）

- 项目背景：

为保障校园师生饮用水安全，提升校园公共服务品质，本次采购包含7台公共区域直饮机设备、滤芯及维修配件等。由于直饮机设备批次差异，实际滤芯和维修配件采购量以服务期内实际发生量为准，成交供应商按响应单价与采购人据实结算。
   风险提示：供应商应充分评估政策变动风险，若服务期内直饮机运维服务被纳入政府集中采购目录，本合同将自动解除，供应商须无条件配合执行，采购人不承担任何赔偿责任。

二、采购内容及相关要求

（一）采购清单（以下所有要求均视为标★，不允许负偏离，否则视为无效投标。）

| 序号 | 产品 名称 | 技术要求 | 数量 | - ★最高含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮机 | - ★整机为落地式一体机，包括净水系统、水箱、加热功能为一体设计，尺寸参考各宿舍具体安装条件，可按照现场实际情况定制，投标文件中提供有效的所投产品的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件申请人需与实际生产厂家一致）。 - 整机机壳采用黑钛不锈钢箱体，钢化玻璃面板，涉水部位SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm；水箱材质为316L不锈钢，壁厚≥1.0mm。（投标文件中提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的机器水箱材质检测报告扫描件）。 - ★额定电压：380V，额定功率：≥6000W，热水箱容量：≥55L，符合GB34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》。 - 出口数量：开水出口不少于 1 个，常温水出口不少于 1 个。加热出水温度≥90℃；温水出水温度 30℃以上（可调节）。 - 加热方式：采用步进式与即热式耦合加热模式技术，不出现阴阳水、千沸水。温水采用热交换加热技术，出水温度30以上（可调节），可直接饮用。 - 加热管材质选用不低于食品级304不锈钢，水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。 - 过滤净化技术：内置三级或三级以上过滤。 - 水质安全性保障要求：设备具备完善的抑菌系统：出水口处采用UV-LED紫外线杀菌装置。 - 保温功能：阻燃复合防火保温技术，保温节能并防火环保，箱体无烫手现象，隔热防烫伤。 - 安防设计：防过流过压、防干烧、防漏电、防蒸汽溢流、防超温、防火阻燃、防震机构、防电墙、防开盖投毒（专用工具开盖）、密封安全。 - 显示方式：主机工作状况采用微电脑液晶屏显示，工作模式状态下，①具有实时显示水温功能；②具有实时显示净水TDS值功能；③能够提示更换滤芯。 - 随机赠送2年内滤芯耗材（不少于4套）。 | 7台 | 4000元 |
| 2 | 直饮机滤芯更换服务 | 包含全套五级滤芯更换、设备检测、水质调试服务，若部分老旧设备仅配备三级过滤系统，可按实际配置更换对应滤芯，按中标人三级滤芯所报单价结算。 - ★第一级：PP棉滤芯（粗滤） 过滤精度：5微米（±1微米） 材质：聚丙烯（PP）熔喷纤维，无添加化学粘合剂 结构：外疏内密梯度结构，提高纳污量 端盖采用食品级聚丙烯（PP）材质，密封性强 性能指标：具有《涉及饮水用卫生安全产品卫生许可批件》或卫生安全性检测报告（CMA资质机构出具） - ★第二级：颗粒活性炭滤芯（吸附） 过滤精度：0.5-1微米 材质：椰壳活性炭，碘吸附值≥1000 mg/g 外层包裹无纺布，防止碳粉泄漏 结构：颗粒均匀，孔隙率≥60%，两端采用硅胶密封圈，防止旁漏 性能指标：具有《涉及饮水用卫生安全产品卫生许可批件》或卫生安全性检测报告（CMA资质机构出具） 3．★第三级：超滤膜滤芯（深度净化） 过滤精度：0.01微米 材质：PVC合金或PVDF中空纤维膜，抗污染性强 结构：膜丝数量大于2000根，有效膜面积≥10m² 外壳采用食品级ABS材质，耐压性强 性能指标：具有《涉及饮水用卫生安全产品卫生许可批件》或卫生安全性检测报告（CMA资质机构出具） 4.★第四级：RO反渗透膜 过滤精度：0.0001μm；材质：芳香族聚酰胺高分子材料；结构：复合半透膜，脱盐率≥95%，细菌去除率≥99.99% 性能指标：具有《涉及饮水用卫生安全产品卫生许可批件》或卫生安全性检测报告（CMA资质机构出具） 5.★第五级：T33后置活性炭（口感优化） 过滤精度：1-10μm；材质：高碘值椰壳活性炭，碘吸附值≥1000mg/g，有效去除异味、挥发性有机物，改善出水口感，抑制细菌滋生 性能指标：具有《涉及饮水用卫生安全产品卫生许可批件》或卫生安全性检测报告（CMA资质机构出具） | / | 三级滤芯：300元 五级滤芯：650元 |
| 3 | 直饮机维修配件 | 所有维修配件按单项设置最高含税单价（详见附件《维修配件单价限价清单》），实际结算时按供应商响应单价和实际发生量计算。 1.加热管：3KW、4.5KW、6KW、9KW、12KW，304不锈钢材质，壁厚≥1.2mm，绝缘电阻≥100MΩ 2.非标加热管（同等加热功率）：同标准加热管要求，适配特定机型 3.不锈钢龙头：304不锈钢材质，耐高温≥100℃ 4.全铜龙头：黄铜镀镍，陶瓷阀芯，使用寿命≥10万次 5.进水电磁阀：电压220V，防护等级IP65，适用压力0.2-0.8MPa 6.热水电磁阀：耐温≥120℃，适用压力0.1-1.0MPa，防护等级IP65 7.流量计:测量精度±5%，适用温度0-100℃ 8.净水器高压滤瓶：10寸，承压≥1.5MPa，食品级材质 9.净水器挂板：冷轧钢板喷塑，承重≥50kg 10.水路接头：304不锈钢材质，适配2分/3分管 11.304不锈钢水管：壁厚≥0.8mm，口径4分 12.3分管（米）：食品级PE材质，承压≥1.0MPa 13.排水管：PVC材质，口径20mm，耐温≥90℃ 14.三角阀：全铜材质，陶瓷阀芯，耐压≥1.6MPa 15.单向阀：铜材质，开启压力≤0.03MPa，耐温≥100℃ 16.水位感应器：NTC型，测量精度±2℃，耐温≥110℃ 17.进水浮球阀门：304不锈钢材质，耐压≥1.0MPa 18.高\低压开关：高压开关动作压力2.5±0.2MPa，低压开关动作压力0.05±0.02MPa 19.感温感应器：PT100型，测量范围0-120℃，精度±1℃ 20.可调温控：调节范围30-110℃，动作精度±1℃，电气寿命≥10000次 21.变压器：输入220V，输出12V/24V，功率≥50W 22.加热控制器：适配对应机型，具备过流、过温保护功能 23.电脑主板：原装或同等级替代，具备温度显示、故障报警功能 24.液晶显示屏：适配对应机型，显示清晰，耐温≥80℃ 25.低压电源：输入220V，输出12V/5A，纹波≤100mV 26.净水器电源：输入220V，输出24V/2A，防水等级IP67 27.水泵：扬程≥10m，流量≥10L/min，噪音≤50dB 28.漏保：380V，额定电流32A，漏电动作电流30mA，动作时间≤0.1s 29.断路器：电压380V，额定电流40A，分断能力≥6kA，需3C认证 30.插头/插座：电压380V，16A，工业级，防水等级IP44，需3C认证 31.漏斗：食品级PP材质，口径150mm 32.压力桶：3.2G，食品级内胆，预充压力0.05MPa 33.插头/插座：电压220V，10A，带安全门，阻燃材质，需3C认证 34.除垢剂清洗（含人工）：食品级柠檬酸，清洗后水质符合GB5749-2022标准 35.单次上门人工车费（不分台数）：包含维修人工费、交通费 | / | 8395元 （配件总价最高限价） |

备注：

- 滤芯采购数量以采购人实际更换数量为准。

- 供应商需对上述清单中的所有规格产品进行单价报价并计算合计金额，合计金额作为评审价格。

- 滤芯接口需与直饮水机型号完全匹配，无泄漏风险。

- 当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

（二）服务要求（★号为实质性要求，不满足视为无效投标）

- 服务期限：自合同签订之日起12个月。

- 供货要求：供应商供货时须提供直饮机原厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致性证明文件，确保产品可追溯。

- ★交付周期：合同签订之日起30个日历日内完成全部设备的安装调试工作，具备验收条件。

- ★保修期限：直饮机设备整体保修期不少于24个月；易损维修配件质保期12个月；核心部件（高价值组件）保修期24个月；更换的滤芯及零部件保修期自更换之日起不少于6个月。质保期自验收合格之日起计算，质保期内配件再次损坏的，由中标供应商免费更换。

- 安装调试：供应商负责设备的运输、安装、调试，确保设备达到最佳运行状态，安装过程中产生的所有费用由供应商承担。

- ★水质检测：设备安装调试完成后，供应商须委托具备CMA资质的第三方机构对出水水质进行检测，出具合格检测报告，检测费用由供应商承担，水质检测合格作为验收必备条件之一。

- ★运维响应：保修期内设备出现故障，供应商须在4小时内响应，24小时内修复到位，无法修复的须提供备用设备保障供水。

三、投标人资格要求

- 投标人须为具有独立法人资格的企业，营业执照经营范围包含净水设备销售、安装或维修相关内容；

- 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”平台直接生成的高清查询截图）；

- 投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单、经营异常名录（提供“国家企业信用信息公示系统”平台直接生成的高清查询截图）；

- 近三年内（自投标截止之日起倒推），投标人在经营活动中无重大安全事故和不良执业记录；

- 投标人作为代理商投标的，须具备直饮机生产厂家针对本项目的授权委托书；

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。

四、付款方式

- 直饮机设备采购款：设备安装调试完成并验收合格后，采购人收到供应商开具的全额增值税发票后15个工作日内一次性支付。

- 滤芯及维修配件：供应商提供费用明细清单并经采购人验收签字确认后，开具对应金额增值税发票，采购人在15个工作日内一次性支付。

五、投标文件组成：

- 法定代表人身份证明书及授权委托书（原件）；

- 营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

- 满足本公告资格要求的相关证明材料；

- 采购内容报价表（含单价、合计价，加盖单位公章）；

- 技术参数响应表及相关证明材料；

- 质量保证及售后服务承诺方案；

- 投标人认为需要提供的其他相关材料。

六、投标相关安排

- 投标文件递交截止时间：2026年5月20日上午9:00（北京时间）

- 递交地点：合肥大学50号楼105室

- 联系人：郑红  联系电话：0551-62158194

- 开标时间：2026年5月20日上午9:00（北京时间）

- 开标地点：合肥大学50号楼一楼会议室

- 投标文件须密封并在封口处加盖单位公章，逾期送达或不符合规定的投标文件将不予接收。

七、评标办法

1.本次采购采用有效最低价中标法（最低价计算方法为：直饮机报价×43%+五级滤芯报价×9%+三级滤芯报价×25%+维修配件统一报价费率×100×23%），即在满足采购文件全部实质性要求的前提下，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

2.本需求表未尽事宜，详见招标文件，最终解释权归合肥大学后勤保障与校园建设处所有。

合肥大学后勤保障与校园建设处

2026年5月14日

附件：《维修配件单价限价清单》

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 最高含税单价（元） | 技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3KW加热管 | 根 | 290 | 304不锈钢材质，壁厚≥1.2mm，绝缘电阻≥100MΩ |  |
| 2 | 4.5KW加热管 | 根 | 320 | 304不锈钢材质，壁厚≥1.2mm，绝缘电阻≥100MΩ |  |
| 3 | 6KW加热管 | 根 | 350 | 304不锈钢材质，壁厚≥1.2mm，绝缘电阻≥100MΩ |  |
| 4 | 9KW加热管 | 根 | 370 | 304不锈钢材质，壁厚≥1.2mm，绝缘电阻≥100MΩ |  |
| 5 | 12KW加热管 | 根 | 410 | 304不锈钢材质，壁厚≥1.2mm，绝缘电阻≥100MΩ |  |
| 6 | 非标加热管（同功率） | 根 | 标准款×1.5 | 同标准加热管要求，适配特定机型 |  |
| 7 | 不锈钢龙头 | 个 | 70 | 304不锈钢材质，耐高温≥100℃ |  |
| 8 | 全铜龙头 | 个 | 120 | 黄铜镀镍，陶瓷阀芯，使用寿命≥10万次 |  |
| 9 | 进水电磁阀 | 个 | 270 | 电压220V，防护等级IP65，适用压力0.2-0.8MPa |  |
| 10 | 热水电磁阀 | 个 | 340 | 耐温≥120℃，适用压力0.1-1.0MPa，防护等级IP65 |  |
| 11 | 流量计 | 个 | 350 | 测量精度±5%，适用温度0-100℃ |  |
| 12 | 净水器高压滤瓶 | 个 | 150 | 10寸，承压≥1.5MPa，食品级材质 |  |
| 13 | 净水器挂板 | 套 | 50 | 冷轧钢板喷塑，承重≥50kg |  |
| 14 | 水路接头 | 个 | 30 | 304不锈钢材质，适配2分/3分管 |  |
| 15 | 304不锈钢水管 | 米 | 40 | 壁厚≥0.8mm，口径4分 |  |
| 16 | 3分管 | 米 | 25 | 食品级PE材质，承压≥1.0MPa |  |
| 17 | 排水管 | 米 | 35 | PVC材质，口径20mm，耐温≥90℃ |  |
| 18 | 三角阀 | 个 | 30 | 全铜材质，陶瓷阀芯，耐压≥1.6MPa |  |
| 19 | 单向阀 | 个 | 80 | 铜材质，开启压力≤0.03MPa，耐温≥100℃ |  |
| 20 | 水位感应器 | 个 | 220 | NTC型，测量精度±2℃，耐温≥110℃ |  |
| 21 | 进水浮球阀门 | 个 | 210 | 304不锈钢材质，耐压≥1.0MPa |  |
| 22 | 高\低压开关 | 个 | 180 | 高压开关动作压力2.5±0.2MPa，低压开关动作压力0.05±0.02MPa |  |
| 23 | 感温感应器 | 个 | 220 | PT100型，测量范围0-120℃，精度±1℃ |  |
| 24 | 可调温控 | 个 | 240 | 调节范围30-110℃，动作精度±1℃，电气寿命≥10000次 |  |
| 25 | 变压器 | 个 | 280 | 输入220V，输出12V/24V，功率≥50W |  |
| 26 | 加热控制器 | 个 | 450 | 适配对应机型，具备过流、过温保护功能 |  |
| 27 | 电脑主板 | 块 | 700 | 原装或同等级替代，具备温度显示、故障报警功能 |  |
| 28 | 液晶显示屏 | 块 | 270 | 适配对应机型，显示清晰，耐温≥80℃ |  |
| 29 | 低压电源 | 个 | 280 | 输入220V，输出12V/5A，纹波≤100mV |  |
| 30 | 净水器电源 | 个 | 240 | 输入220V，输出24V/2A，防水等级IP67 |  |
| 31 | 水泵 | 台 | 600 | 扬程≥10m，流量≥10L/min，噪音≤50dB |  |
| 32 | 漏保 | 个 | 150 | 电压380V，额定电流32A，漏电动作电流30mA，动作时间≤0.1s,需3C认证 |  |
| 33 | 断路器 | 个 | 120 | 电压380V，额定电流40A，分断能力≥6kA,需3C认证 |  |
| 34 | 插头/插座 | 套 | 50 | 电压380V，16A，工业级，防水等级IP44,需3C认证 |  |
| 35 | 漏斗 | 个 | 55 | 食品级PP材质，口径150mm |  |
| 36 | 压力桶 | 个 | 240 | 3.2G，食品级内胆，预充压力0.05MPa |  |
| 37 | 插头/插座 | 套 | 30 | 电压220V,10A，带安全门，阻燃材质,需3C认证 |  |
| 38 | 除垢剂清洗（含人工） | 台次 | 450 | 食品级柠檬酸，清洗后水质符合GB5749-2022标准，含水箱、加热管、管路全面清洗 |  |
| 39 | 单次上门人工车费（不分台数） | 次 | 80 | 包含维修人工费、交通费 | 同一故障7天内返修不得重复收取 |

（注：以项目清单表中对应配件的最高含税报价为计价基础，成交供应商需报出统一综合费率，最终该配件的结算价 = 配件最高含税报价 × 成交统一费率。举例：如漏斗在项目清单中的最高含税单价为55元，本次成交供应商所报的统一综合费率为90%，则该漏斗的最终结算价为 55 × 0.9 = 49.5元。）